附件

南平市消防领域重大或区域性火灾隐患清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 属地 | 场所名称 | 场所类别 | 存在重大安全风险和隐患 |
| 1 | 延平区 | 南纺生活区 | 老旧小区 | 1.室外消火栓管网损坏，部分区域数量不足；  2.未设置电动充电桩；  3.消防车道划线标识不规范。 |
| 2 | 延平区 | 铁三小区 | 老旧小区 | 1.室外消火栓管网损坏，部分区域数量不足；  2.未设置电动车充电桩;  3.消防车道划线标识不规范。 |
| 3 | 延平区 | 南华小区 | 老旧小区 | 1.室外消火栓管网损坏，部分区域数量不足；  2.未设置电动充电桩;  3.消防车道划线标识不规范。 |
| 4 | 建阳区 | 老富林至金茂广场片区 | 老旧小区 | 1.室外电线敷设凌乱，私拉乱接电线现象严重；  2.未设置电动车集中停放、充电场所；  3.无消防水源。 |
| 5 | 建阳区 | 前进路至鹭鸶路片区 | 老旧小区 | 1.室外电线敷设凌乱，私拉乱接电线现象严重；  2.未设置电动车集中停放、充电场所；  3.无消防水源。 |
| 6 | 建阳区 | 中瑞·新城华府小区 | 高层建筑 | 1.消防控制室主机停用损坏；  2.小区内的消防管网无水；  3.楼栋内部分疏散指示标识灯具损坏；  4.小区消防控制室无人员值班；  5.小区门口消火栓箱内消防水枪水袋缺失。 |
| 7 | 邵武市 | 花香维也纳小区 | 高层建筑 | 1.消控室无法使用；  2.室外消防栓压力不足；  3.未在醒目位置进行电动车禁止入户提醒；  4.消防车通道被占用；  5.室内消防网管没水无压力；  6.部分楼层指示标志损坏；  7.泵损坏无法使用。 |
| 8 | 邵武市 | 明佳西苑小区 | 高层建筑 | 1.消防控制室监控主机及联动设备瘫痪，无法使用；  2.消防水泵房喷淋泵故障；  3.地下室排烟机无法正常使用；  4.水泵房，水泵主要开关未设置“常开”“常闭”标识；  5.部分安全出口、疏散指示标志损坏；  6.喷淋管阀压力不足；  7.消防车通道、登高场地被占用；  8.火灾报警系统无法使用。 |
| 9 | 武夷山市 | 丰和园三期 | 高层建筑 | 1.消控室未设置烟感、应急照明，未设置双电源切换柜；  2.人防风机房防火门闭门器未设置；  3.配电房未设置防火门；  4.消防设施上标识化均未张贴；  5.防火门闭门器、密封条均未安装；  6.楼梯间未安装应急照明。 |
| 10 | 武夷山市 | 泰旭·麒铭都 | 高层建筑 | 1. 水泵房内的主泵无法手动启动； 2. 配电房内的气溶胶灭火系统停用，配电房的门未按要求设置为电动防火门； 3. 消防控制室内的集中报警系统损坏，处于停用状态； 4. 消防控制室内堆放大量杂物； 5. 楼梯间内堆放杂物。 |
| 11 | 浦城县 | 龙潭门木屋毗邻区 | 老旧小区 | 1. 居民消防安全意识差； 2. 电气线路敷设不规范； 3. 消防设施不足。 |
| 12 | 浦城县 | 民主路木屋毗邻区 | 老旧小区 | 1. 居民消防安全意识差； 2. 电气线路敷设不规范；   3.消防设施不足。 |
| 13 | 顺昌县 | 山松宜家小区 | 高层建筑 | 1.火灾自动报警系统故障；  2.小区未设置电动车集中充电装置；  3.占用消防车道、消防救援登高面；  4.部分疏散指示标志损坏。 |
| 14 | 顺昌县 | 棋盘社区二期 | 老旧小区 | 1.消防栓系统故障；  2.楼道内未设置疏散指示标志、应急照明灯；  3.私拉乱接电线情况突出。 |
| 15 | 光泽县 | 闽北商贸城 | 高层建筑 | 1.消防控制室报警主机故障；  2.消防车道、消防登高场地被占用；  3.消防救援窗外设置防盗网； |
| 16 | 光泽县 | 龙厦名都 | 高层建筑 | 1.消防控制室报警主机故障；  2.室内消火栓无法远程启泵；  3.15、20号楼，手动报警按钮和感烟探测器故障；  4.柴油发电机无法启动。 |
| 17 | 光泽县 | 数字影院 | 人员密集场所 | 1.消防控制室报警主机和CRT显示屏故障；  2.一层大厅、地下室疏散指示标志灯故障，部分损坏；  3.地下一层停车场左侧防火卷帘控制柜故障；  4、消控室门口旁消火栓内水喉管破损；  5、3号厅3-11常开防火门闭门器丢失。 |
| 18 | 松溪县 | 明德名府小区 | 高层建筑 | 1.室内外消火栓无水；  2.消防水池无水；  3.两台喷淋泵故障；  4.一台消火栓泵故障；  5.疏散指示标志未保持完好有效；  6.常闭式防火门未保持常闭；  7.部分管道井未封堵；  8.小区内消防车道被占用；  9.电动车飞线充电；  10.发电机房、风机房、消控室未保持完好有效。 |
| 19 | 松溪县 | 吾福楼 | 高层建筑 | 1.未设置消防救援登高作业场地；  2.未设置室内、外消火栓等给水系统;  3.未设置火灾自动报警系统；  4.一层储物间与疏散楼梯未进行防火分隔;  5.未设置防烟楼梯间；  6.疏散楼梯设置数量不足；  7.未安装消防电梯；  8.未按照二级负荷要求设置消防用电；  9.整栋建筑中间设置相连通的采光井，且防火分区不符合要求。 |
| 20 | 松溪县 | 保险公司宿舍、烟草局宿舍、金山小区区域 | 老旧小区 | 1.老旧小区主入口车辆停放杂乱，消防车道无明显标识，堵塞严重；  2.未按规定设置室处消防给水系统；  3.电气线路敷设不符合消防技术标准要求。 |